## Лист1
| Спецификация. Поставка клапанов запорных с электроприводом DN 32-80 для сооружения энергоблоков №1-4 АЭС Аккую | [33 empty] | Приложение № 1.1 к договору №______________от ___________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Категория ОК | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | ИТТ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, доллар США. | Сумма без НДС, доллар США. | Сумма НДС (0 %), доллар США. | Сумма с НДС, доллар США. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Страна-происхождения | Примечание | Срок поставки | Разработчик РД | Код ЕОС НСИ (GID) | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб. | Задание | Номер блока
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
1 | 2.ИСУП.1104312035 | 10LCQ13AA001 | Клапан запорный на линии продувки ПГ1 из солевого отсека | По типу НГ26524-080АЭ-38 с электроприводом ЭПАС-О-25.1-37.С | 2BIIa | QA2 | оборудование | 80 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 4 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.1-10т (10UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101195250 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R007 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 108х12 мм; Др=74+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1610 мм; Строительная длина, не более380±3 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 4,86 под золотник 5,37. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения – 5; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-02-04 | АЭП;БКП-1;ООб | 948819 | 140972 | 2017-1641 | 1
2 | 2.ИСУП.1104312046 | 10LCQ21AA004 | Клапан запорный на линии продувки ПГ2 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.1-10т (10UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101195250 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R010 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-02-04 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1641 | 1
3 | 2.ИСУП.1104312119 | 10LCQ21AA003 | Клапан запорный на линии продувки ПГ3 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.1-10т (10UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101195250 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R010 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-02-04 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1641 | 1
4 | 2.ИСУП.1104312153 | 10LCQ33AA001 | Клапан запорный на линии продувки ПГ3 из солевого отсека | По типу НГ26524-080АЭ-38 с электроприводом ЭПАС-О-25.1-37.С | 2BIIa | QA2 | оборудование | 80 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 4 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.1-10т (10UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101195250 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R003 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 108х12 мм; Др=74+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1610 мм; Строительная длина, не более380±3 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 4,86 под золотник 5,37. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения – 5; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-02-04 | АЭП;БКП-1;ООб | 948819 | 140972 | 2017-1641 | 1
5 | 2.ИСУП.1104312169 | 10LCQ41AA004 | Клапан запорный на линии продувки ПГ4 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.1-10т (10UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101195250 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R005 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-02-04 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1641 | 1
6 | 2.ИСУП.1104312254 | 10LCQ23AA001 | Клапан запорный на линии продувки ПГ2 из солевого отсека | По типу НГ26524-080АЭ-38 с электроприводом ЭПАС-О-25.1-37.С | 2BIIa | QA2 | оборудование | 80 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 4 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.1-10т (10UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101195250 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R010 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 108х12 мм; Др=74+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1610 мм; Строительная длина, не более380±3 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 4,86 под золотник 5,37. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения – 5; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-02-04 | АЭП;БКП-1;ООб | 948819 | 140972 | 2017-1641 | 1
7 | 2.ИСУП.1104312524 | 10LCQ43AA001 | Клапан запорный на линии продувки ПГ4 из солевого отсека | По типу НГ26524-080АЭ-38 с электроприводом ЭПАС-О-25.1-37.С | 2BIIa | QA2 | оборудование | 80 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 4 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.1-10т (10UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101195250 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R005 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 108х12 мм; Др=74+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1610 мм; Строительная длина, не более380±3 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 4,86 под золотник 5,37. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения – 5; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-02-04 | АЭП;БКП-1;ООб | 948819 | 140972 | 2017-1641 | 1
8 | 2.ИСУП.1104312525 | 10LCQ11AA003 | Клапан запорный на линии продувки ПГ1 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.1-10т (10UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101195250 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R007 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается.; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-02-04 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1641 | 1
9 | 2.ИСУП.1104312612 | 10LCQ31AA004 | Клапан запорный на линии продувки ПГ3 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.1-10т (10UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101195250 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R003 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-02-04 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1641 | 1
10 | 2.ИСУП.1104313113 | 10LCQ31AA003 | Клапан запорный на линии продувки ПГ3 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.1-10т (10UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101195250 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R003 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается.; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-02-04 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1641 | 1
11 | 2.ИСУП.1104313114 | 10LCQ11AA004 | Клапан запорный на линии продувки ПГ1 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.1-10т (10UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101195250 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R007 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается.; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-02-04 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1641 | 1
12 | 2.ИСУП.1104313177 | 10LCQ41AA003 | Клапан запорный на линии продувки ПГ4 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.1-10т (10UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101195250 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R005 | - |  | Коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. 1.42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=38,2 мм; 3. Материал корпуса - Нж; 4. Патрубки с перепадом=45 мм; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина, не более 180 мм; 8. Демонтажный размер, не более 690 мм;9. Тип разделки - 1-22(С-22) Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-02-04 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1641 | 1
13 | 2.ИСУП.1104317895 | 10LCQ42AA004 | Клапан запорный на линии продувки ПГ4 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.1-10т (10UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101195250 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R005 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 57х5,5 мм; Др=47+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1020 мм; Строительная длина, не более260 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 6.6 под золотник 6.1. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-02-04 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1641 | 1
14 | 2.ИСУП.1104318087 | 10LCQ42AA002 | Клапан запорный на линии продувки ПГ4 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.1-10т (10UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101195250 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R005 | - |  | Коэф. гидр. сопр.: на золотник 6.6 под золотник 6.1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. Материал корпуса - нж; 4. Патрубки с перепадом =70 мм; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина, не более 230 мм; 8. Демонтажный размер, не более 1182 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23(С-23);; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-02-04 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1641 | 1
15 | 2.ИСУП.1104318123 | 10LCQ32AA002 | Клапан запорный на линии продувки ПГ3 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.1-10т (10UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101195250 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R003 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 57х5,5 мм; Др=47+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1020 мм; Строительная длина, не более260 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 6.6 под золотник 6.1. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-02-04 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1641 | 1
16 | 2.ИСУП.1104318441 | 10LCQ12AA004 | Клапан запорный на линии продувки ПГ1 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.1-10т (10UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101195250 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R007 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 57х5,5 мм; Др=47+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1020 мм; Строительная длина, не более260 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 6.6 под золотник 6.1. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-02-04 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1641 | 1
17 | 2.ИСУП.1104318545 | 10LCQ32AA001 | Клапан запорный на линии продувки ПГ3 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.1-10т (10UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101195250 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R003 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 57х5,5 мм; Др=47+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1020 мм; Строительная длина, не более260 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 6.6 под золотник 6.1. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-02-04 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1641 | 1
18 | 2.ИСУП.1104318549 | 10LCQ22AA004 | Клапан запорный на линии продувки ПГ2 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.1-10т (10UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101195250 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R010 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 57х5,5 мм; Др=47+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1020 мм; Строительная длина, не более260 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 6.6 под золотник 6.1. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-02-04 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1641 | 1
19 | 2.ИСУП.1104318566 | 10LCQ22AA002 | Клапан запорный на линии продувки ПГ2 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.1-10т (10UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101195250 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R010 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 57х5,5 мм; Др=47+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1020 мм; Строительная длина, не более260 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 6.6 под золотник 6.1. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-02-04 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1641 | 1
20 | 2.ИСУП.1104318582 | 10LCQ22AA003 | Клапан запорный на линии продувки ПГ2 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.1-10т (10UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101195250 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R010 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 57х5,5 мм; Др=47+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1020 мм; Строительная длина, не более260 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 6,6 под золотник 6,1. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-02-04 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1641 | 1
21 | 2.ИСУП.1104318654 | 10LCQ42AA001 | Клапан запорный на линии продувки ПГ4 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.1-10т (10UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101195250 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R005 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 57х5,5 мм; Др=47+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1020 мм; Строительная длина, не более260 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 6.6 под золотник 6.1. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-02-04 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1641 | 1
22 | 2.ИСУП.1104318658 | 10LCQ31AA001 | Клапан запорный на линии продувки ПГ3 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.1-10т (10UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101195250 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R003 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается.; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-02-04 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1641 | 1
23 | 2.ИСУП.1104318660 | 10LCQ12AA001 | Клапан запорный на линии продувки ПГ1 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.1-10т (10UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101195250 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R007 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 57х5,5 мм; Др=47+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1020 мм; Строительная длина, не более260 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 6,6 под золотник 6,1. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается.; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-02-04 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1641 | 1
24 | 2.ИСУП.1104318661 | 10LCQ21AA002 | Клапан запорный на линии продувки ПГ2 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.1-10т (10UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101195250 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R010 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-02-04 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1641 | 1
25 | 2.ИСУП.1104318698 | 10LCQ41AA001 | Клапан запорный на линии продувки ПГ4 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.1-10т (10UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101195250 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R005 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-02-04 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1641 | 1
26 | 2.ИСУП.1104318708 | 10LCQ12AA003 | Клапан запорный на линии продувки ПГ1 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.1-10т (10UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101195250 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R007 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 57х5,5 мм; Др=47+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1020 мм; Строительная длина, не более260 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 6.6 под золотник 6.1. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-02-04 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1641 | 1
27 | 2.ИСУП.1104318731 | 10LCQ21AA001 | Клапан запорный на линии продувки ПГ2 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.1-10т (10UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101195250 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R010 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-02-04 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1641 | 1
28 | 2.ИСУП.1104319721 | 10LCQ32AA004 | Клапан запорный на линии продувки ПГ3 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.1-10т (10UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101195250 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R003 | - |  | Коэф. гидр. сопр.: на золотник 6.6 под золотник 6.1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. Материал корпуса - нж; 4. Патрубки с перепадом =70 мм; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина, не более 230 мм; 8. Демонтажный размер, не более 1182 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23(С-23);; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-02-04 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1641 | 1
29 | 2.ИСУП.1104319723 | 10LCQ11AA002 | Клапан запорный на линии продувки ПГ1 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.1-10т (10UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101195250 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R007 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-02-04 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1641 | 1
30 | 2.ИСУП.1104319724 | 10LCQ41AA002 | Клапан запорный на линии продувки ПГ4 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.1-10т (10UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101195250 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R005 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более 190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-02-04 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1641 | 1
31 | 2.ИСУП.1104319725 | 10LCQ22AA001 | Клапан запорный на линии продувки ПГ2 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.1-10т (10UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101195250 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R010 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 57х5,5 мм; Др=47+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1020 мм; Строительная длина, не более260 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 6.6 под золотник 6.1. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-02-04 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1641 | 1
32 | 2.ИСУП.1104319726 | 10LCQ31AA002 | Клапан запорный на линии продувки ПГ3 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.1-10т (10UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101195250 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R003 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-02-04 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1641 | 1
33 | 2.ИСУП.1104319733 | 10LCQ32AA003 | Клапан запорный на линии продувки ПГ3 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.1-10т (10UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101195250 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R003 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 57х5,5 мм; Др=47+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1020 мм; Строительная длина, не более260 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 6.6 под золотник 6.1. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-02-04 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1641 | 1
34 | 2.ИСУП.1104319735 | 10LCQ42AA003 | Клапан запорный на линии продувки ПГ4 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.1-10т (10UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101195250 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R005 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 57х5,5 мм; Др=47+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1020 мм; Строительная длина, не более260 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 6.6 под золотник 6.1. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-02-04 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1641 | 1
35 | 2.ИСУП.1104319760 | 10LCQ12AA002 | Клапан запорный на линии продувки ПГ1 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.1-10т (10UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101195250 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R007 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 57х5,5 мм; Др=47+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1020 мм; Строительная длина, не более260 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 6.6 под золотник 6.1. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-02-04 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1641 | 1
36 | 2.ИСУП.1104319771 | 10LCQ11AA001 | Клапан запорный на линии продувки ПГ1 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.1-10т (10UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101195250 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R007 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-02-04 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1641 | 1
37 | 2.ИСУП.1104426687 | 20LCQ12AA002 | Клапан запорный на линии продувки ПГ1 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.2-10т (20UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136276 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R007 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 57х5,5 мм; Др=47+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1020 мм; Строительная длина, не более260 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 6.6 под золотник 6.1. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1642 | 2
38 | 2.ИСУП.1104426760 | 20LCQ43AA001 | Клапан запорный на линии продувки ПГ4 из солевого отсека | По типу НГ26524-080АЭ-38 с электроприводом ЭПАС-О-25.1-37.С | 2BIIa | QA2 | оборудование | 80 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 4 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.2-10т (20UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136276 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R005 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 108х12 мм; Др=74+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1610 мм; Строительная длина, не более380±3 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 4,86 под золотник 5,37. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения – 5; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948819 | 140972 | 2017-1642 | 2
39 | 2.ИСУП.1104426797 | 20LCQ11AA004 | Клапан запорный на линии продувки ПГ1 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.2-125Т | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136276 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R007 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается.; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1642 | 2
40 | 2.ИСУП.1104427051 | 20LCQ42AA004 | Клапан запорный на линии продувки ПГ4 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.2-10т (20UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136276 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R005 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 57х5,5 мм; Др=47+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1020 мм; Строительная длина, не более260 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 6.6 под золотник 6.1. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1642 | 2
41 | 2.ИСУП.1104427128 | 20LCQ11AA001 | Клапан запорный на линии продувки ПГ1 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.2-10т (20UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136276 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R007 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1642 | 2
42 | 2.ИСУП.1104427130 | 20LCQ32AA001 | Клапан запорный на линии продувки ПГ3 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.2-10т (20UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136276 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R003 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 57х5,5 мм; Др=47+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1020 мм; Строительная длина, не более260 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 6.6 под золотник 6.1. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1642 | 2
43 | 2.ИСУП.1104427373 | 20LCQ31AA004 | Клапан запорный на линии продувки ПГ3 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.2-10т (20UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136276 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R003 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1642 | 2
44 | 2.ИСУП.1104427593 | 20LCQ33AA001 | Клапан запорный на линии продувки ПГ3 из солевого отсека | По типу НГ26524-080АЭ-38 с электроприводом ЭПАС-О-25.1-37.С | 2BIIa | QA2 | оборудование | 80 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 4 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.2-10т (20UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136276 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R003 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 108х12 мм; Др=74+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1610 мм; Строительная длина, не более380±3 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 4,86 под золотник 5,37. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения – 5; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948819 | 140972 | 2017-1642 | 2
45 | 2.ИСУП.1104427602 | 20LCQ41AA002 | Клапан запорный на линии продувки ПГ4 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.2-10т (20UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136276 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R005 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более 190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1642 | 2
46 | 2.ИСУП.1104428180 | 20LCQ22AA003 | Клапан запорный на линии продувки ПГ2 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.2-10т (20UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136276 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R010 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 57х5,5 мм; Др=47+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1020 мм; Строительная длина, не более260 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 6,6 под золотник 6,1. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1642 | 2
47 | 2.ИСУП.1104428221 | 20LCQ21AA002 | Клапан запорный на линии продувки ПГ2 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.2-10т (20UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136276 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R010 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1642 | 2
48 | 2.ИСУП.1104428495 | 20LCQ22AA001 | Клапан запорный на линии продувки ПГ2 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.2-10т (20UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136276 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R010 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 57х5,5 мм; Др=47+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1020 мм; Строительная длина, не более260 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 6.6 под золотник 6.1. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1642 | 2
49 | 2.ИСУП.1104428513 | 20LCQ31AA003 | Клапан запорный на линии продувки ПГ3 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.2-125Т | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136276 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R003 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается.; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1642 | 2
50 | 2.ИСУП.1104428635 | 20LCQ21AA003 | Клапан запорный на линии продувки ПГ3 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.2-125Т | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136276 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R010 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1642 | 2
51 | 2.ИСУП.1104428749 | 20LCQ41AA001 | Клапан запорный на линии продувки ПГ4 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.2-10т (20UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136276 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R005 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1642 | 2
52 | 2.ИСУП.1104428879 | 20LCQ42AA001 | Клапан запорный на линии продувки ПГ4 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.2-10т (20UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136276 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R005 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 57х5,5 мм; Др=47+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1020 мм; Строительная длина, не более260 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 6.6 под золотник 6.1. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1642 | 2
53 | 2.ИСУП.1104429029 | 20LCQ41AA004 | Клапан запорный на линии продувки ПГ4 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.2-10т (20UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136276 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R005 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1642 | 2
54 | 2.ИСУП.1104429277 | 20LCQ31AA001 | Клапан запорный на линии продувки ПГ3 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.2-10т (20UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136276 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R003 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается.; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1642 | 2
55 | 2.ИСУП.1104429390 | 20LCQ31AA002 | Клапан запорный на линии продувки ПГ3 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.2-10т (20UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136276 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R003 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1642 | 2
56 | 2.ИСУП.1104429405 | 20LCQ23AA001 | Клапан запорный на линии продувки ПГ2 из солевого отсека | По типу НГ26524-080АЭ-38 с электроприводом ЭПАС-О-25.1-37.С | 2BIIa | QA2 | оборудование | 80 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 4 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.2-10т (20UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136276 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R010 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 108х12 мм; Др=74+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1610 мм; Строительная длина, не более380±3 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 4,86 под золотник 5,37. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения – 5; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948819 | 140972 | 2017-1642 | 2
57 | 2.ИСУП.1104429652 | 20LCQ41AA003 | Клапан запорный на линии продувки ПГ4 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.2-10т (20UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136276 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R005 | - |  | Коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. 1.42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=38,2 мм; 3. Материал корпуса - Нж; 4. Патрубки с перепадом=45 мм; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина, не более 180 мм; 8. Демонтажный размер, не более 690 мм;9. Тип разделки - 1-22(С-22) Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1642 | 2
58 | 2.ИСУП.1104429884 | 20LCQ42AA003 | Клапан запорный на линии продувки ПГ4 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.2-10т (20UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136276 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R005 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 57х5,5 мм; Др=47+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1020 мм; Строительная длина, не более260 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 6.6 под золотник 6.1. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1642 | 2
59 | 2.ИСУП.1104429891 | 20LCQ42AA002 | Клапан запорный на линии продувки ПГ4 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.2-10т (20UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136276 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R005 | - |  | Коэф. гидр. сопр.: на золотник 6.6 под золотник 6.1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. Материал корпуса - нж; 4. Патрубки с перепадом =70 мм; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина, не более 230 мм; 8. Демонтажный размер, не более 1182 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23(С-23);; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1642 | 2
60 | 2.ИСУП.1104430006 | 20LCQ21AA004 | Клапан запорный на линии продувки ПГ2 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.2-125Т | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136276 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R010 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1642 | 2
61 | 2.ИСУП.1104430514 | 20LCQ11AA002 | Клапан запорный на линии продувки ПГ1 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.2-10т (20UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136276 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R007 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1642 | 2
62 | 2.ИСУП.1104430592 | 20LCQ32AA004 | Клапан запорный на линии продувки ПГ3 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.2-10т (20UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136276 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R003 | - |  | Коэф. гидр. сопр.: на золотник 6.6 под золотник 6.1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. Материал корпуса - нж; 4. Патрубки с перепадом =70 мм; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина, не более 230 мм; 8. Демонтажный размер, не более 1182 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23(С-23);; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1642 | 2
63 | 2.ИСУП.1104430599 | 20LCQ32AA002 | Клапан запорный на линии продувки ПГ3 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.2-10т (20UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136276 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R003 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 57х5,5 мм; Др=47+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1020 мм; Строительная длина, не более260 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 6.6 под золотник 6.1. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1642 | 2
64 | 2.ИСУП.1104430952 | 20LCQ32AA003 | Клапан запорный на линии продувки ПГ3 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.2-10т (20UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136276 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R003 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 57х5,5 мм; Др=47+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1020 мм; Строительная длина, не более260 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 6.6 под золотник 6.1. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1642 | 2
65 | 2.ИСУП.1104431042 | 20LCQ12AA003 | Клапан запорный на линии продувки ПГ1 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.2-10т (20UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136276 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R007 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 57х5,5 мм; Др=47+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1020 мм; Строительная длина, не более260 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 6.6 под золотник 6.1. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1642 | 2
66 | 2.ИСУП.1104431761 | 20LCQ22AA004 | Клапан запорный на линии продувки ПГ2 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.2-10т (20UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136276 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R010 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 57х5,5 мм; Др=47+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1020 мм; Строительная длина, не более260 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 6.6 под золотник 6.1. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1642 | 2
67 | 2.ИСУП.1104433046 | 20LCQ22AA002 | Клапан запорный на линии продувки ПГ2 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.2-10т (20UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136276 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R010 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 57х5,5 мм; Др=47+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1020 мм; Строительная длина, не более260 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 6.6 под золотник 6.1. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1642 | 2
68 | 2.ИСУП.1104433604 | 20LCQ11AA003 | Клапан запорный на линии продувки ПГ1 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.2-23Т | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136276 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R007 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается.; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1642 | 2
69 | 2.ИСУП.1104434815 | 20LCQ21AA001 | Клапан запорный на линии продувки ПГ2 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.2-10т (20UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136276 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R010 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1642 | 2
70 | 2.ИСУП.1104435092 | 20LCQ12AA004 | Клапан запорный на линии продувки ПГ1 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.2-10т (20UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136276 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R007 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 57х5,5 мм; Др=47+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1020 мм; Строительная длина, не более260 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 6.6 под золотник 6.1. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1642 | 2
71 | 2.ИСУП.1104435589 | 20LCQ13AA001 | Клапан запорный на линии продувки ПГ1 из солевого отсека | По типу НГ26524-080АЭ-38 с электроприводом ЭПАС-О-25.1-37.С | 2BIIa | QA2 | оборудование | 80 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 4 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.2-10т (20UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136276 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R007 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 108х12 мм; Др=74+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1610 мм; Строительная длина, не более380±3 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 4,86 под золотник 5,37. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения – 5; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948819 | 140972 | 2017-1642 | 2
72 | 2.ИСУП.1104435963 | 20LCQ12AA001 | Клапан запорный на линии продувки ПГ1 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.2-10т (20UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136276 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA18R007 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 57х5,5 мм; Др=47+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1020 мм; Строительная длина, не более260 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 6,6 под золотник 6,1. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается.; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1642 | 2
73 | 2.ИСУП.1104427365 | 30LCQ21AA004 | Клапан запорный на линии продувки ПГ2 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.3-10т (30UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136292 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (30UJA). Код помещения: 30UJA18R010 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2021-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1818 | 3
74 | 2.ИСУП.1104427410 | 30LCQ13AA001 | Клапан запорный на линии продувки ПГ1 из солевого отсека | По типу НГ26524-080АЭ-38 с электроприводом ЭПАС-О-25.1-37.С | 2BIIa | QA2 | оборудование | 80 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 4 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.3-10т (30UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136292 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (30UJA). Код помещения: 30UJA18R007 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 108х12 мм; Др=74+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1610 мм; Строительная длина, не более380±3 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 4,86 под золотник 5,37. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения – 5; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2021-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948819 | 140972 | 2017-1818 | 3
75 | 2.ИСУП.1104427693 | 30LCQ41AA002 | Клапан запорный на линии продувки ПГ4 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.3-10т (30UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136292 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (30UJA). Код помещения: 30UJA18R005 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более 190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2021-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1818 | 3
76 | 2.ИСУП.1104427729 | 30LCQ31AA002 | Клапан запорный на линии продувки ПГ3 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.3-10т (30UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136292 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (30UJA). Код помещения: 30UJA18R003 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2021-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1818 | 3
77 | 2.ИСУП.1104427862 | 30LCQ42AA001 | Клапан запорный на линии продувки ПГ4 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.3-10т (30UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136292 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (30UJA). Код помещения: 30UJA18R005 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 57х5,5 мм; Др=47+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1020 мм; Строительная длина, не более260 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 6.6 под золотник 6.1. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2021-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1818 | 3
78 | 2.ИСУП.1104427946 | 30LCQ42AA003 | Клапан запорный на линии продувки ПГ4 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.3-10т (30UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136292 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (30UJA). Код помещения: 30UJA18R005 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 57х5,5 мм; Др=47+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1020 мм; Строительная длина, не более260 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 6.6 под золотник 6.1. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2021-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1818 | 3
79 | 2.ИСУП.1104428307 | 30LCQ32AA003 | Клапан запорный на линии продувки ПГ3 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.3-10т (30UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136292 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (30UJA). Код помещения: 30UJA18R003 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 57х5,5 мм; Др=47+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1020 мм; Строительная длина, не более260 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 6.6 под золотник 6.1. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2021-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1818 | 3
80 | 2.ИСУП.1104428545 | 30LCQ31AA003 | Клапан запорный на линии продувки ПГ3 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.3-10т (30UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136292 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (30UJA). Код помещения: 30UJA18R003 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается.; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2021-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1818 | 3
81 | 2.ИСУП.1104428714 | 30LCQ32AA004 | Клапан запорный на линии продувки ПГ3 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.3-10т (30UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136292 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (30UJA). Код помещения: 30UJA18R003 | - |  | Коэф. гидр. сопр.: на золотник 6.6 под золотник 6.1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. Материал корпуса - нж; 4. Патрубки с перепадом =70 мм; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина, не более 230 мм; 8. Демонтажный размер, не более 1182 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23(С-23);; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2021-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1818 | 3
82 | 2.ИСУП.1104428745 | 30LCQ22AA003 | Клапан запорный на линии продувки ПГ2 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.3-10т (30UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136292 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (30UJA). Код помещения: 30UJA18R010 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 57х5,5 мм; Др=47+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1020 мм; Строительная длина, не более260 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 6,6 под золотник 6,1. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2021-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1818 | 3
83 | 2.ИСУП.1104429038 | 30LCQ31AA001 | Клапан запорный на линии продувки ПГ3 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.3-10т (30UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136292 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (30UJA). Код помещения: 30UJA18R003 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается.; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2021-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1818 | 3
84 | 2.ИСУП.1104429059 | 30LCQ42AA004 | Клапан запорный на линии продувки ПГ4 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.3-10т (30UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136292 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (30UJA). Код помещения: 30UJA18R005 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 57х5,5 мм; Др=47+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1020 мм; Строительная длина, не более260 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 6.6 под золотник 6.1. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2021-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1818 | 3
85 | 2.ИСУП.1104429488 | 30LCQ41AA003 | Клапан запорный на линии продувки ПГ4 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.3-10т (30UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136292 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (30UJA). Код помещения: 30UJA18R005 | - |  | Коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. 1.42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=38,2 мм; 3. Материал корпуса - Нж; 4. Патрубки с перепадом=45 мм; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина, не более 180 мм; 8. Демонтажный размер, не более 690 мм;9. Тип разделки - 1-22(С-22) Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2021-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1818 | 3
86 | 2.ИСУП.1104429497 | 30LCQ31AA004 | Клапан запорный на линии продувки ПГ3 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.3-10т (30UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136292 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (30UJA). Код помещения: 30UJA18R003 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2021-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1818 | 3
87 | 2.ИСУП.1104429562 | 30LCQ12AA002 | Клапан запорный на линии продувки ПГ1 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.3-10т (30UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136292 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (30UJA). Код помещения: 30UJA18R007 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 57х5,5 мм; Др=47+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1020 мм; Строительная длина, не более260 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 6.6 под золотник 6.1. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2021-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1818 | 3
88 | 2.ИСУП.1104429658 | 30LCQ41AA001 | Клапан запорный на линии продувки ПГ4 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.3-10т (30UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136292 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (30UJA). Код помещения: 30UJA18R005 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2021-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1818 | 3
89 | 2.ИСУП.1104429659 | 30LCQ32AA001 | Клапан запорный на линии продувки ПГ3 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.3-10т (30UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136292 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (30UJA). Код помещения: 30UJA18R003 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 57х5,5 мм; Др=47+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1020 мм; Строительная длина, не более260 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 6.6 под золотник 6.1. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2021-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1818 | 3
90 | 2.ИСУП.1104429815 | 30LCQ21AA001 | Клапан запорный на линии продувки ПГ2 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.3-10т (30UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136292 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (30UJA). Код помещения: 30UJA18R010 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2021-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1818 | 3
91 | 2.ИСУП.1104429900 | 30LCQ11AA004 | Клапан запорный на линии продувки ПГ1 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.3-10т (30UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136292 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (30UJA). Код помещения: 30UJA18R007 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается.; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2021-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1818 | 3
92 | 2.ИСУП.1104429925 | 30LCQ33AA001 | Клапан запорный на линии продувки ПГ3 из солевого отсека | По типу НГ26524-080АЭ-38 с электроприводом ЭПАС-О-25.1-37.С | 2BIIa | QA2 | оборудование | 80 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 4 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.3-10т (30UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136292 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (30UJA). Код помещения: 30UJA18R003 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 108х12 мм; Др=74+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1610 мм; Строительная длина, не более380±3 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 4,86 под золотник 5,37. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения – 5; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2021-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948819 | 140972 | 2017-1818 | 3
93 | 2.ИСУП.1104429968 | 30LCQ32AA002 | Клапан запорный на линии продувки ПГ3 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.3-10т (30UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136292 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (30UJA). Код помещения: 30UJA18R003 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 57х5,5 мм; Др=47+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1020 мм; Строительная длина, не более260 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 6.6 под золотник 6.1. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2021-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1818 | 3
94 | 2.ИСУП.1104430155 | 30LCQ23AA001 | Клапан запорный на линии продувки ПГ2 из солевого отсека | По типу НГ26524-080АЭ-38 с электроприводом ЭПАС-О-25.1-37.С | 2BIIa | QA2 | оборудование | 80 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 4 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.3-10т (30UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136292 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (30UJA). Код помещения: 30UJA18R010 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 108х12 мм; Др=74+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1610 мм; Строительная длина, не более380±3 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 4,86 под золотник 5,37. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения – 5; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2021-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948819 | 140972 | 2017-1818 | 3
95 | 2.ИСУП.1104430326 | 30LCQ43AA001 | Клапан запорный на линии продувки ПГ4 из солевого отсека | По типу НГ26524-080АЭ-38 с электроприводом ЭПАС-О-25.1-37.С | 2BIIa | QA2 | оборудование | 80 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 4 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.3-10т (30UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136292 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (30UJA). Код помещения: 30UJA18R005 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 108х12 мм; Др=74+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1610 мм; Строительная длина, не более380±3 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 4,86 под золотник 5,37. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения – 5; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2021-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948819 | 140972 | 2017-1818 | 3
96 | 2.ИСУП.1104430386 | 30LCQ42AA002 | Клапан запорный на линии продувки ПГ4 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.3-10т (30UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136292 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (30UJA). Код помещения: 30UJA18R005 | - |  | Коэф. гидр. сопр.: на золотник 6.6 под золотник 6.1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. Материал корпуса - нж; 4. Патрубки с перепадом =70 мм; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина, не более 230 мм; 8. Демонтажный размер, не более 1182 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23(С-23);; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2021-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1818 | 3
97 | 2.ИСУП.1104430677 | 30LCQ41AA004 | Клапан запорный на линии продувки ПГ4 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.3-10т (30UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136292 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (30UJA). Код помещения: 30UJA18R005 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2021-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1818 | 3
98 | 2.ИСУП.1104431815 | 30LCQ12AA003 | Клапан запорный на линии продувки ПГ1 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.3-10т (30UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136292 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (30UJA). Код помещения: 30UJA18R007 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 57х5,5 мм; Др=47+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1020 мм; Строительная длина, не более260 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 6.6 под золотник 6.1. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2021-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1818 | 3
99 | 2.ИСУП.1104431892 | 30LCQ11AA001 | Клапан запорный на линии продувки ПГ1 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.3-10т (30UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136292 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (30UJA). Код помещения: 30UJA18R007 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2021-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1818 | 3
100 | 2.ИСУП.1104431969 | 30LCQ21AA002 | Клапан запорный на линии продувки ПГ2 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.3-10т (30UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136292 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (30UJA). Код помещения: 30UJA18R010 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2021-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1818 | 3
101 | 2.ИСУП.1104432160 | 30LCQ12AA004 | Клапан запорный на линии продувки ПГ1 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.3-10т (30UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136292 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (30UJA). Код помещения: 30UJA18R007 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 57х5,5 мм; Др=47+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1020 мм; Строительная длина, не более260 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 6.6 под золотник 6.1. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2021-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1818 | 3
102 | 2.ИСУП.1104432212 | 30LCQ11AA003 | Клапан запорный на линии продувки ПГ1 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.3-10т (30UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136292 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (30UJA). Код помещения: 30UJA18R007 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается.; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2021-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1818 | 3
103 | 2.ИСУП.1104432332 | 30LCQ21AA003 | Клапан запорный на линии продувки ПГ3 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.3-10т (30UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136292 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (30UJA). Код помещения: 30UJA18R010 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2021-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1818 | 3
104 | 2.ИСУП.1104433047 | 30LCQ12AA001 | Клапан запорный на линии продувки ПГ1 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.3-10т (30UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136292 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (30UJA). Код помещения: 30UJA18R007 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 57х5,5 мм; Др=47+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1020 мм; Строительная длина, не более260 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 6,6 под золотник 6,1. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается.; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2021-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1818 | 3
105 | 2.ИСУП.1104433293 | 30LCQ11AA002 | Клапан запорный на линии продувки ПГ1 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.3-10т (30UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136292 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (30UJA). Код помещения: 30UJA18R007 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2021-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1818 | 3
106 | 2.ИСУП.1104434511 | 30LCQ22AA002 | Клапан запорный на линии продувки ПГ2 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.3-10т (30UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136292 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (30UJA). Код помещения: 30UJA18R010 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 57х5,5 мм; Др=47+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1020 мм; Строительная длина, не более260 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 6.6 под золотник 6.1. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2021-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1818 | 3
107 | 2.ИСУП.1104435514 | 30LCQ22AA001 | Клапан запорный на линии продувки ПГ2 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.3-10т (30UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136292 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (30UJA). Код помещения: 30UJA18R010 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 57х5,5 мм; Др=47+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1020 мм; Строительная длина, не более260 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 6.6 под золотник 6.1. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2021-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1818 | 3
108 | 2.ИСУП.1104435815 | 30LCQ22AA004 | Клапан запорный на линии продувки ПГ2 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.3-10т (30UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136292 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (30UJA). Код помещения: 30UJA18R010 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 57х5,5 мм; Др=47+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1020 мм; Строительная длина, не более260 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 6.6 под золотник 6.1. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2021-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1818 | 3
109 | 2.ИСУП.1104443244 | 40LCQ42AA003 | Клапан запорный на линии продувки ПГ4 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.4-10т (40UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R005 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 57х5,5 мм; Др=47+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1020 мм; Строительная длина, не более260 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 6.6 под золотник 6.1. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2022-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1822 | 4
110 | 2.ИСУП.1104443395 | 40LCQ41AA004 | Клапан запорный на линии продувки ПГ4 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.4-10т (40UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R005 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2022-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1822 | 4
111 | 2.ИСУП.1104443995 | 40LCQ32AA002 | Клапан запорный на линии продувки ПГ3 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.4-10т (40UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R003 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 57х5,5 мм; Др=47+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1020 мм; Строительная длина, не более260 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 6.6 под золотник 6.1. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2022-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1822 | 4
112 | 2.ИСУП.1104444069 | 40LCQ41AA003 | Клапан запорный на линии продувки ПГ4 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.4-10т (40UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R005 | - |  | Коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. 1.42,4х2,6 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=38,2 мм; 3. Материал корпуса - Нж; 4. Патрубки с перепадом=45 мм; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина, не более 180 мм; 8. Демонтажный размер, не более 690 мм;9. Тип разделки - 1-22(С-22) Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2022-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1822 | 4
113 | 2.ИСУП.1104444083 | 40LCQ11AA002 | Клапан запорный на линии продувки ПГ1 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.4-10т (40UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R007 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2022-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1822 | 4
114 | 2.ИСУП.1104444402 | 40LCQ11AA004 | Клапан запорный на линии продувки ПГ1 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.4-10т (40UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R007 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается.; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2022-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1822 | 4
115 | 2.ИСУП.1104444477 | 40LCQ23AA001 | Клапан запорный на линии продувки ПГ2 из солевого отсека | По типу НГ26524-080АЭ-38 с электроприводом ЭПАС-О-25.1-37.С | 2BIIa | QA2 | оборудование | 80 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 4 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.4-10т (40UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R010 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 108х12 мм; Др=74+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1610 мм; Строительная длина, не более380±3 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 4,86 под золотник 5,37. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения – 5; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2022-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948819 | 140972 | 2017-1822 | 4
116 | 2.ИСУП.1104444515 | 40LCQ31AA004 | Клапан запорный на линии продувки ПГ3 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.4-10т (40UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R003 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2022-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1822 | 4
117 | 2.ИСУП.1104444608 | 40LCQ42AA001 | Клапан запорный на линии продувки ПГ4 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.4-10т (40UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R005 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 57х5,5 мм; Др=47+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1020 мм; Строительная длина, не более260 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 6.6 под золотник 6.1. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2022-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1822 | 4
118 | 2.ИСУП.1104444650 | 40LCQ31AA001 | Клапан запорный на линии продувки ПГ3 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.4-10т (40UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R003 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается.; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2022-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1822 | 4
119 | 2.ИСУП.1104444715 | 40LCQ31AA002 | Клапан запорный на линии продувки ПГ3 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.4-10т (40UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R003 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2022-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1822 | 4
120 | 2.ИСУП.1104445037 | 40LCQ12AA003 | Клапан запорный на линии продувки ПГ1 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.4-10т (40UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R007 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 57х5,5 мм; Др=47+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1020 мм; Строительная длина, не более260 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 6.6 под золотник 6.1. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2022-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1822 | 4
121 | 2.ИСУП.1104445110 | 40LCQ42AA002 | Клапан запорный на линии продувки ПГ4 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.4-10т (40UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R005 | - |  | Коэф. гидр. сопр.: на золотник 6.6 под золотник 6.1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. Материал корпуса - нж; 4. Патрубки с перепадом =70 мм; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина, не более 230 мм; 8. Демонтажный размер, не более 1182 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23(С-23);; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2022-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1822 | 4
122 | 2.ИСУП.1104445171 | 40LCQ42AA004 | Клапан запорный на линии продувки ПГ4 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.4-10т (40UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R005 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 57х5,5 мм; Др=47+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1020 мм; Строительная длина, не более260 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 6.6 под золотник 6.1. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2022-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1822 | 4
123 | 2.ИСУП.1104445407 | 40LCQ21AA004 | Клапан запорный на линии продувки ПГ2 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.4-10т (40UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R010 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2022-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1822 | 4
124 | 2.ИСУП.1104445411 | 40LCQ22AA002 | Клапан запорный на линии продувки ПГ2 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.4-10т (40UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R010 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 57х5,5 мм; Др=47+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1020 мм; Строительная длина, не более260 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 6.6 под золотник 6.1. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2022-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1822 | 4
125 | 2.ИСУП.1104445440 | 40LCQ11AA003 | Клапан запорный на линии продувки ПГ1 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.4-10т (40UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R007 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается.; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2022-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1822 | 4
126 | 2.ИСУП.1104445443 | 40LCQ33AA001 | Клапан запорный на линии продувки ПГ3 из солевого отсека | По типу НГ26524-080АЭ-38 с электроприводом ЭПАС-О-25.1-37.С | 2BIIa | QA2 | оборудование | 80 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 4 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.4-10т (40UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R003 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 108х12 мм; Др=74+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1610 мм; Строительная длина, не более380±3 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 4,86 под золотник 5,37. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения – 5; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2022-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948819 | 140972 | 2017-1822 | 4
127 | 2.ИСУП.1104445489 | 40LCQ21AA001 | Клапан запорный на линии продувки ПГ2 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.4-10т (40UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R010 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2022-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1822 | 4
128 | 2.ИСУП.1104445491 | 40LCQ12AA002 | Клапан запорный на линии продувки ПГ1 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.4-10т (40UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R007 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 57х5,5 мм; Др=47+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1020 мм; Строительная длина, не более260 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 6.6 под золотник 6.1. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2022-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1822 | 4
129 | 2.ИСУП.1104445664 | 40LCQ31AA003 | Клапан запорный на линии продувки ПГ3 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.4-10т (40UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R003 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается.; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2022-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1822 | 4
130 | 2.ИСУП.1104445785 | 40LCQ32AA003 | Клапан запорный на линии продувки ПГ3 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.4-10т (40UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R003 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 57х5,5 мм; Др=47+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1020 мм; Строительная длина, не более260 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 6.6 под золотник 6.1. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2022-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1822 | 4
131 | 2.ИСУП.1104445932 | 40LCQ32AA004 | Клапан запорный на линии продувки ПГ3 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.4-10т (40UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R003 | - |  | Коэф. гидр. сопр.: на золотник 6.6 под золотник 6.1. 60,3х3,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=53,9 мм; 3. Материал корпуса - нж; 4. Патрубки с перепадом =70 мм; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина, не более 230 мм; 8. Демонтажный размер, не более 1182 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-23(С-23);; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2022-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1822 | 4
132 | 2.ИСУП.1104446059 | 40LCQ41AA001 | Клапан запорный на линии продувки ПГ4 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.4-10т (40UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R005 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2022-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1822 | 4
133 | 2.ИСУП.1104446346 | 40LCQ22AA004 | Клапан запорный на линии продувки ПГ2 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.4-10т (40UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R010 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 57х5,5 мм; Др=47+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1020 мм; Строительная длина, не более260 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 6.6 под золотник 6.1. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2022-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1822 | 4
134 | 2.ИСУП.1104446392 | 40LCQ22AA001 | Клапан запорный на линии продувки ПГ2 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.4-10т (40UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R010 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 57х5,5 мм; Др=47+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1020 мм; Строительная длина, не более260 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 6.6 под золотник 6.1. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2022-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1822 | 4
135 | 2.ИСУП.1104446609 | 40LCQ22AA003 | Клапан запорный на линии продувки ПГ2 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.4-10т (40UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R010 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 57х5,5 мм; Др=47+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1020 мм; Строительная длина, не более260 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 6,6 под золотник 6,1. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2022-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1822 | 4
136 | 2.ИСУП.1104446875 | 40LCQ21AA002 | Клапан запорный на линии продувки ПГ2 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.4-10т (40UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R010 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2022-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1822 | 4
137 | 2.ИСУП.1104447764 | 40LCQ13AA001 | Клапан запорный на линии продувки ПГ1 из солевого отсека | По типу НГ26524-080АЭ-38 с электроприводом ЭПАС-О-25.1-37.С | 2BIIa | QA2 | оборудование | 80 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 4 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.4-10т (40UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R007 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 108х12 мм; Др=74+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1610 мм; Строительная длина, не более380±3 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 4,86 под золотник 5,37. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения – 5; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2022-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948819 | 140972 | 2017-1822 | 4
138 | 2.ИСУП.1104447960 | 40LCQ12AA004 | Клапан запорный на линии продувки ПГ1 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.4-10т (40UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R007 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 57х5,5 мм; Др=47+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1020 мм; Строительная длина, не более260 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 6.6 под золотник 6.1. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2022-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1822 | 4
139 | 2.ИСУП.1104448895 | 40LCQ41AA002 | Клапан запорный на линии продувки ПГ4 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.4-10т (40UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R005 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более 190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2022-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1822 | 4
140 | 2.ИСУП.1104449109 | 40LCQ32AA001 | Клапан запорный на линии продувки ПГ3 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.4-10т (40UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R003 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 57х5,5 мм; Др=47+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1020 мм; Строительная длина, не более260 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 6.6 под золотник 6.1. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2022-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1822 | 4
141 | 2.ИСУП.1104449234 | 40LCQ43AA001 | Клапан запорный на линии продувки ПГ4 из солевого отсека | По типу НГ26524-080АЭ-38 с электроприводом ЭПАС-О-25.1-37.С | 2BIIa | QA2 | оборудование | 80 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 4 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.4-10т (40UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R005 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 108х12 мм; Др=74+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1610 мм; Строительная длина, не более380±3 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 4,86 под золотник 5,37. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения – 5; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2022-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948819 | 140972 | 2017-1822 | 4
142 | 2.ИСУП.1104449383 | 40LCQ12AA001 | Клапан запорный на линии продувки ПГ1 на нижней образующей | По типу А10923-0140-50-01 с электроприводом МоАOC 160-40 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 50 | 9 | 305 | Продувочная вода | - |  | электропривод | - | 1,3 | нж | под приварку | По типу ТУ422-21-52/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.4-10т (40UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R007 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 57х5,5 мм; Др=47+0.3 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 1020 мм; Строительная длина, не более260 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 6,6 под золотник 6,1. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается.; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2022-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948794 | 68348.65 | 2017-1822 | 4
143 | 2.ИСУП.1104449405 | 40LCQ11AA001 | Клапан запорный на линии продувки ПГ1 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.4-10т (40UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R007 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2022-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1822 | 4
144 | 2.ИСУП.1104450745 | 40LCQ21AA003 | Клапан запорный на линии продувки ПГ3 из "карманов" | По типу НГ26524-032МАЭ-103 с электроприводом ЭПАС-О-10.1-02.D | 2BIIa | QA2 | оборудование | 32 | 9 | 305 | Продувочная вода | - | 47 | электропривод | - | 0,37 | нж | под приварку | По типу ТУ 26-07-1407-2008 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.4-10т (40UJA-MCA0013) | - | - | AKU_1174339/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA18R010 | - |  | Типоразмер присоединяемой трубы 38х3,5 мм; Др=31+0,25 мм; материал корпуса - 08Х18Н10Т; Тип разделки кромок- 1-23(С-23); Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN параметрами и материалом; Демонтажный размер, не более 690 мм; Строительная длина, не более190 мм; коэф. гидр. сопр.: на золотник 7,0 под золотник 6,3. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2022-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 948812 | 73161.68 | 2017-1822 | 4
[27 empty] | 144 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | От Покупателя | [22 empty] | От Поставщика