## Лист1
Спецификация. Поставка клапанов запорных ВД до DN 150 для сооружения энергоблоков №1-4 АЭС Аккую
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Категория ОК | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | ИТТ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, доллар США. | Сумма без НДС, доллар США. | Сумма НДС (18 %), доллар США. | Сумма с НДС, доллар США. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Страна-происхождения | Примечание | Срок поставки | Разработчик РД | Код ЕОС НСИ (GID) | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб. | Задание | Номер блока
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
1 | 2.ИСУП.1104312159 | 11JNA31AA003 | Клапан сильфонный | По типу А10 823-0250/350-125/О; с электроприводом 2-ОГ-4 (э/о) | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура | - | 773 | электропривод | - | 4,25 | нж | под приварку | По типу ТУ 422-14-03/87-A редакция 2008 г. | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.1-15т | - | - | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (AKU_1182551)/AKK_3101195241 | 2B | I | 1 | 108587 | 108587 | 19545.66 | 128132.66 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA10R001 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=13.7 с, не более; Inom=10.2 A, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 8.6; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 9.3; 1. 168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Патрубки с перепадом =210 мм; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина, не более 550 мм; 8. Демонтажный размер, не более 2320 мм;9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-01-30 | АЭП;БКП-1;ООб | 885354 | 298438.34 | 2017-1641 | 1
2 | 2.ИСУП.1104312452 | 11JNA31AA004 | Клапан сильфонный | По типу А10 823-0250/350-125/О; с электроприводом 2-ОГ-4 (э/о) | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура | - | 773 | электропривод | - | 4,25 | нж | под приварку | По типу ТУ 422-14-03/87-A редакция 2008 г. | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.1-15т | - | - | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (AKU_1182551)/AKK_3101195241 | 2B | I | 1 | 108587 | 108587 | 19545.66 | 128132.66 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA10R001 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=13.7 с, не более; Inom=10.2 A, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 8.6; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 9.3; 1. 168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Патрубки с перепадом =210 мм; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина, не более 550 мм; 8. Демонтажный размер, не более 2320 мм;9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-01-30 | АЭП;БКП-1;ООб | 885354 | 298438.34 | 2017-1641 | 1
3 | 2.ИСУП.1104318104 | 12LCQ20AA801 | Клапан быстродействующий запорный | По типу А13 824/З/–0110–150 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 150 | 10.7 | 150 | питательная вода | - | 1666 | Пневмопривод "НЗ" (вне оболочки) | - | - | нж | под приварку | По типу ТУ 422-21-08/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.1-10т | - | - | AKU.0120.10UJA.LCQ.TM.TB0001.S0001 (AKU_1174340)/AKK_3101195256 | 2B | I | 1 | 110803 | 110803 | 19944.54 | 130747.54 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UKA04R022 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tср 2...10 c, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9.4; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 168,3х8,8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=153,5 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Строительная дина, не более 550 мм; Демонтажный размер, не более 2010 мм; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - вне оболочки в ЗКД | 2020-02-04 | АЭП;БКП-1;ООб | 885340 | 797149.73 | 2017-1641 | 1
4 | 2.ИСУП.1104318155 | 12LCQ10AA801 | Клапан быстродействующий запорный | По типу А13 824/З/–0110–150 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 150 | 9 | 150 | Продувочная вода | - | 1666 | Пневмопривод "НЗ" (вне оболочки) | - | - | нж | под приварку | По типу ТУ 422-21-08/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.1-10т | - | - | AKU.0120.10UJA.LCQ.TM.TB0001.S0001 (AKU_1174340)/AKK_3101195256 | 2B | I | 1 | 110803 | 110803 | 19944.54 | 130747.54 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UKA04R006 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tср 2...10 c, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9.4; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 168,3х8,8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=153,5 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Строительная дина, не более 550 мм; Демонтажный размер, не более 2010 мм; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - вне оболочки в ЗКД | 2020-02-04 | АЭП;БКП-1;ООб | 885378 | 797149.73 | 2017-1641 | 1
5 | 2.ИСУП.1104318244 | 12KBA40AA801 | Клапан быстродействующий запорный | По типу А13 824/З/–0200–100 | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 100 | 19.4 | 150 | Теплоноситель 1 контура | - | 726 | Пневмопривод "НЗ" | - | - | нж | под приварку | По типу ТУ 422-21-08/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.1-19Т | - | - | AKU.0120.10UJA.KBA.TM.TB0003.S0001 (AKU_1174308)/AKK_3101195320 | 2B | I | 1 | 92476 | 92476 | 16645.68 | 109121.68 | Реакторное здание (10UJA); код помещения 10UKA13R803 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=10 s, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7.5; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 8; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; 1. 139,7х14,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=115,5 мм; 3. патрубки с перепадом - 160 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. Строительная длина, не более 430 мм; 9. Демонтажный размер, не более 2065 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается.; Установка - вне оболочки в ЗКД | 2021-02-21 | АЭП;БКП-1;Ооб | 928728 | 463085.5 | 2017-1641 | 1
6 | 2.ИСУП.1104318385 | 12KBA60AA802 | Клапан быстродействующий запорный | По типу А13 824/З/–0200–50 | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 50 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура | - | 208.7 | Пневмопривод "НЗ" | - | - | нж | под приварку | По типу ТУ 422-21-08/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.1-19Т | - | - | AKU.0120.10UJA.KBA.TM.TB0003.S0001 (AKU_1174308)/AKK_3101195320 | 2B | I | 1 | 48014 | 48014 | 8642.52 | 56656.52 | Реакторное здание (10UJA); код помещения 10UKA13R803 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=10 s, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 8.9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 6.5; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; 1. 60,3х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=49,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 70 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. Строительная длина, не более 230 мм; 9. Демонтажный размер, не более 1400 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - вне оболочки в ЗКД | 2021-02-21 | АЭП;БКП-1;Ооб | 928750 | 281937.67 | 2017-1641 | 1
7 | 2.ИСУП.1104318408 | 12KBA12AA802 | Клапан быстродействующий запорный | По типу А13 824/З/–0200–100 | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 100 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура | - | 726 | Пневмопривод "НЗ" | - | - | нж | под приварку | По типу ТУ 422-21-08/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.1-19Т | - | - | AKU.0120.10UJA.KBA.TM.TB0003.S0001 (AKU_1174308)/AKK_3101195320 | 2B | I | 1 | 96029 | 96029 | 17285.22 | 113314.22 | Реакторное здание (10UJA); код помещения 10UKA13R803 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=10 s, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7.5; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 8; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; 1. 139,7х14,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=115,5 мм; 3. патрубки с перепадом - 160 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. Строительная длина, не более 430 мм; 9. Демонтажный размер, не более 2065 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается.; Установка - вне оболочки в ЗКД | 2021-02-21 | АЭП;БКП-1;Ооб | 928728 | 463085.5 | 2017-1641 | 1
8 | 2.ИСУП.1104318579 | 11JNA31AA002 | Клапан сильфонный | По типу А10 823-0250/350-125/О; с электроприводом 2-ОГ-4 (э/о) | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура | - | 773 | электропривод | - | 4,25 | нж | под приварку | По типу ТУ 422-14-03/87-A редакция 2008 г. | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.1-15т | - | - | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (AKU_1182551)/AKK_3101195241 | 2B | I | 1 | 108587 | 108587 | 19545.66 | 128132.66 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA10R001 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=13.7 с, не более; Inom=10.2 A, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 8.6; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 9.3; 1. 168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Патрубки с перепадом =210 мм; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина, не более 550 мм; 8. Демонтажный размер, не более 2320 мм;9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-01-30 | АЭП;БКП-1;ООб | 885354 | 298438.34 | 2017-1641 | 1
9 | 2.ИСУП.1104318636 | 12JNA61AA004 | Клапан сильфонный | По типу А10 823-0250/350-125/О; с электроприводом 2-ОГ-4 (э/о) | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура | - | 773 | электропривод | - | 4,25 | нж | под приварку | По типу ТУ 422-14-03/87-A редакция 2008 г. | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.1-15т | - | - | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (AKU_1182551)/AKK_3101195241 | 2B | I | 1 | 108587 | 108587 | 19545.66 | 128132.66 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA10R002 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=13.7с, не более; Inom=10.2 A, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 8.6; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 9.3; 1. 168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Патрубки соосны; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина, не более 550 мм; 8. Демонтажный размер, не более 2885 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-01-30 | АЭП;БКП-1;ООб | 885354 | 298438.34 | 2017-1641 | 1
10 | 2.ИСУП.1104318718 | 12JNA61AA002 | Клапан сильфонный | По типу А10 823-0250/350-125/О; с электроприводом 2-ОГ-4 (э/о) | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура | - | 773 | электропривод | - | 4,25 | нж | под приварку | По типу ТУ 422-14-03/87-A редакция 2008 г. | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.1-15т | - | - | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (AKU_1182551)/AKK_3101195241 | 2B | I | 1 | 108587 | 108587 | 19545.66 | 128132.66 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA10R002 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=13.7с, не более; Inom=10.2 A, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 8.6; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 9.3; 1. 168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Патрубки соосны; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина, не более 550 мм; 8. Демонтажный размер, не более 2885 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-01-30 | АЭП;БКП-1;ООб | 885354 | 298438.34 | 2017-1641 | 1
11 | 2.ИСУП.1104319409 | 11JNA31AA001 | Клапан сильфонный | По типу А10 823-0250/350-125/О; с электроприводом 2-ОГ-4 (э/о) | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура | - | 773 | электропривод | - | 4,25 | нж | под приварку | По типу ТУ 422-14-03/87-A редакция 2008 г. | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.1-15т | - | - | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (AKU_1182551)/AKK_3101195241 | 2B | I | 1 | 108587 | 108587 | 19545.66 | 128132.66 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA10R001 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=13.7 с, не более; Inom=10.2 A, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 8.6; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 9.3; 1. 168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Патрубки с перепадом =210 мм; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина, не более 550 мм; 8. Демонтажный размер, не более 2320 мм;9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-01-30 | АЭП;БКП-1;ООб | 885354 | 298438.34 | 2017-1641 | 1
12 | 2.ИСУП.1104319410 | 12JNA61AA003 | Клапан сильфонный | По типу А10 823-0250/350-125/О; с электроприводом 2-ОГ-4 (э/о) | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура | - | 773 | электропривод | - | 4,25 | нж | под приварку | По типу ТУ 422-14-03/87-A редакция 2008 г. | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.1-15т | - | - | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (AKU_1182551)/AKK_3101195241 | 2B | I | 1 | 108587 | 108587 | 19545.66 | 128132.66 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA10R002 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=13.7с, не более; Inom=10.2 A, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 8.6; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 9.3; 1. 168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Патрубки соосны; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина, не более 550 мм; 8. Демонтажный размер, не более 2885 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-01-30 | АЭП;БКП-1;ООб | 885354 | 298438.34 | 2017-1641 | 1
13 | 2.ИСУП.1104319446 | 12JNA61AA001 | Клапан сильфонный | По типу А10 823-0250/350-125/О; с электроприводом 2-ОГ-4 (э/о) | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура | - | 773 | электропривод | - | 4,25 | нж | под приварку | По типу ТУ 422-14-03/87-A редакция 2008 г. | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.1-15т | - | - | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (AKU_1182551)/AKK_3101195241 | 2B | I | 1 | 108587 | 108587 | 19545.66 | 128132.66 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA10R002 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=13.7с, не более; Inom=10.2 A, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 8.6; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 9.3; 1. 168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Патрубки соосны; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина, не более 550 мм; 8. Демонтажный размер, не более 2885 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-01-30 | АЭП;БКП-1;ООб | 885354 | 298438.34 | 2017-1641 | 1
14 | 2.ИСУП.1104319855 | 12KBA12AA803 | Клапан быстродействующий запорный | По типу А13 824/З/–0200–100 | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 100 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура | - | 726 | Пневмопривод "НЗ" | - | - | нж | под приварку | По типу ТУ 422-21-08/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.1-19Т | - | - | AKU.0120.10UJA.KBA.TM.TB0003.S0001 (AKU_1174308)/AKK_3101195320 | 2B | I | 1 | 96029 | 96029 | 17285.22 | 113314.22 | Реакторное здание (10UJA); код помещения 10UKA13R803 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=10 s, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7.5; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 8; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; 1. 139,7х14,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=115,5 мм; 3. патрубки с перепадом - 160 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. Строительная длина, не более 430 мм; 9. Демонтажный размер, не более 2065 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - вне оболочки в ЗКД | 2021-02-21 | АЭП;БКП-1;Ооб | 928728 | 463085.5 | 2017-1641 | 1
15 | 2.ИСУП.1104319862 | 12KBA50AA801 | Клапан быстродействующий запорный | По типу А13 824/З/–0200–50 | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 50 | 19.4 | 150 | Теплоноситель 1 контура | - | 208.7 | Пневмопривод "НЗ" | - | - | нж | под приварку | По типу ТУ 422-21-08/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.1-19Т | - | - | AKU.0120.10UJA.KBA.TM.TB0003.S0001 (AKU_1174308)/AKK_3101195320 | 2B | I | 1 | 46238 | 46238 | 8322.84 | 54560.84 | Реакторное здание (10UJA); код помещения 10UKA13R803 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=10 s, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 8.9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 6.5; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; 1. 60,3х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=49,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 70 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. Строительная длина, не более 230 мм; 9. Демонтажный размер, не более 1400 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - вне оболочки в ЗКД | 2021-02-21 | АЭП;БКП-1;Ооб | 928750 | 281937.67 | 2017-1641 | 1
16 | 2.ИСУП.1104427154 | 22KBA12AA802 | Клапан быстродействующий запорный | По типу А13 824/З/–0200–100 | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 100 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура | - | 726 | Пневмопривод "НЗ" | - | - | нж | под приварку | По типу ТУ 422-21-08/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.2-19Т | - | - | AKU.0120.20UJA.KBA.TM.TB0003.S0001 (AKU_1174308)/AKK_3101136276 | 2B | I | 1 | 96029 | 96029 | 17285.22 | 113314.22 | Реакторное здание (20UJA); код помещения 20UKA13R803 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=10 s, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7.5; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 8; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; 1. 139,7х14,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=115,5 мм; 3. патрубки с перепадом - 160 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. Строительная длина, не более 430 мм; 9. Демонтажный размер, не более 2065 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается.; Установка - вне оболочки в ЗКД | 2021-12-18 | АЭП;БКП-1;Ооб | 928728 | 463085.5 | 2017-1642 | 2
17 | 2.ИСУП.1104431088 | 21JNA31AA001 | Клапан сильфонный | По типу А10 823-0250/350-125/О; с электроприводом 2-ОГ-4 (э/о) | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура | - | 773 | электропривод | - | 4,25 | нж | под приварку | По типу ТУ 422-14-03/87-A редакция 2008 г. | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.2-15т | - | - | AKU.0120.20UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (AKU_1182551)/AKK_3101136276 | 2B | I | 1 | 108587 | 108587 | 19545.66 | 128132.66 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA10R001 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=13.7 с, не более; Inom=10.2 A, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 8.6; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 9.3; 1. 168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Патрубки с перепадом =210 мм; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина, не более 550 мм; 8. Демонтажный размер, не более 2320 мм;9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-07-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885354 | 298438.34 | 2017-1642 | 2
18 | 2.ИСУП.1104432018 | 22JNA61AA001 | Клапан сильфонный | По типу А10 823-0250/350-125/О; с электроприводом 2-ОГ-4 (э/о) | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура | - | 773 | электропривод | - | 4,25 | нж | под приварку | По типу ТУ 422-14-03/87-A редакция 2008 г. | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.2-15т | - | - | AKU.0120.20UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (AKU_1182551)/AKK_3101136276 | 2B | I | 1 | 108587 | 108587 | 19545.66 | 128132.66 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA10R002 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=13.7с, не более; Inom=10.2 A, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 8.6; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 9.3; 1. 168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Патрубки соосны; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина, не более 550 мм; 8. Демонтажный размер, не более 2885 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-07-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885354 | 298438.34 | 2017-1642 | 2
19 | 2.ИСУП.1104434646 | 22JNA61AA004 | Клапан сильфонный | По типу А10 823-0250/350-125/О; с электроприводом 2-ОГ-4 (э/о) | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура | - | 773 | электропривод | - | 4,25 | нж | под приварку | По типу ТУ 422-14-03/87-A редакция 2008 г. | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.2-15т | - | - | AKU.0120.20UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (AKU_1182551)/AKK_3101136276 | 2B | I | 1 | 108587 | 108587 | 19545.66 | 128132.66 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA10R002 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=13.7с, не более; Inom=10.2 A, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 8.6; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 9.3; 1. 168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Патрубки соосны; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина, не более 550 мм; 8. Демонтажный размер, не более 2885 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-07-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885354 | 298438.34 | 2017-1642 | 2
20 | 2.ИСУП.1104434925 | 22LCQ20AA801 | Клапан быстродействующий запорный | По типу А13 824/З/–0110–150 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 150 | 10.7 | 150 | питательная вода | - | 1666 | Пневмопривод "НЗ" (вне оболочки) | - | - | нж | под приварку | По типу ТУ 422-21-08/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.2-10т | - | - | AKU.0120.20UJA.LCQ.TM.TB0001.S0001 (AKU_1174340)/AKK_3101136276 | 2B | I | 1 | 110803 | 110803 | 19944.54 | 130747.54 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UKA04R022 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tср 2...10 c, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9.4; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 168,3х8,8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=153,5 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Строительная дина, не более 550 мм; Демонтажный размер, не более 2010 мм; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - вне оболочки в ЗКД | 2020-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 885340 | 797149.73 | 2017-1642 | 2
21 | 2.ИСУП.1104436176 | 21JNA31AA003 | Клапан сильфонный | По типу А10 823-0250/350-125/О; с электроприводом 2-ОГ-4 (э/о) | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура | - | 773 | электропривод | - | 4,25 | нж | под приварку | По типу ТУ 422-14-03/87-A редакция 2008 г. | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.2-15т | - | - | AKU.0120.20UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (AKU_1182551)/AKK_3101136276 | 2B | I | 1 | 108587 | 108587 | 19545.66 | 128132.66 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA10R001 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=13.7 с, не более; Inom=10.2 A, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 8.6; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 9.3; 1. 168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Патрубки с перепадом =210 мм; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина, не более 550 мм; 8. Демонтажный размер, не более 2320 мм;9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-07-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885354 | 298438.34 | 2017-1642 | 2
22 | 2.ИСУП.1104437621 | 22LCQ10AA801 | Клапан быстродействующий запорный | По типу А13 824/З/–0110–150 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 150 | 9 | 150 | Продувочная вода | - | 1666 | Пневмопривод "НЗ" (вне оболочки) | - | - | нж | под приварку | По типу ТУ 422-21-08/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.2-10т | - | - | AKU.0120.20UJA.LCQ.TM.TB0001.S0001 (AKU_1174340)/AKK_3101136276 | 2B | I | 1 | 110803 | 110803 | 19944.54 | 130747.54 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UKA04R006 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tср 2...10 c, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9.4; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 168,3х8,8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=153,5 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Строительная дина, не более 550 мм; Демонтажный размер, не более 2010 мм; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - вне оболочки в ЗКД | 2020-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 885378 | 797149.73 | 2017-1642 | 2
23 | 2.ИСУП.1104438399 | 21JNA31AA002 | Клапан сильфонный | По типу А10 823-0250/350-125/О; с электроприводом 2-ОГ-4 (э/о) | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура | - | 773 | электропривод | - | 4,25 | нж | под приварку | По типу ТУ 422-14-03/87-A редакция 2008 г. | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.2-15т | - | - | AKU.0120.20UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (AKU_1182551)/AKK_3101136276 | 2B | I | 1 | 108587 | 108587 | 19545.66 | 128132.66 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA10R001 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=13.7 с, не более; Inom=10.2 A, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 8.6; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 9.3; 1. 168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Патрубки с перепадом =210 мм; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина, не более 550 мм; 8. Демонтажный размер, не более 2320 мм;9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-07-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885354 | 298438.34 | 2017-1642 | 2
24 | 2.ИСУП.1104439086 | 22JNA61AA002 | Клапан сильфонный | По типу А10 823-0250/350-125/О; с электроприводом 2-ОГ-4 (э/о) | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура | - | 773 | электропривод | - | 4,25 | нж | под приварку | По типу ТУ 422-14-03/87-A редакция 2008 г. | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.2-15т | - | - | AKU.0120.20UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (AKU_1182551)/AKK_3101136276 | 2B | I | 1 | 108587 | 108587 | 19545.66 | 128132.66 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA10R002 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=13.7с, не более; Inom=10.2 A, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 8.6; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 9.3; 1. 168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Патрубки соосны; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина, не более 550 мм; 8. Демонтажный размер, не более 2885 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-07-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885354 | 298438.34 | 2017-1642 | 2
25 | 2.ИСУП.1104440785 | 21JNA31AA004 | Клапан сильфонный | По типу А10 823-0250/350-125/О; с электроприводом 2-ОГ-4 (э/о) | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура | - | 773 | электропривод | - | 4,25 | нж | под приварку | По типу ТУ 422-14-03/87-A редакция 2008 г. | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.2-15т | - | - | AKU.0120.20UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (AKU_1182551)/AKK_3101136276 | 2B | I | 1 | 108587 | 108587 | 19545.66 | 128132.66 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA10R001 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=13.7 с, не более; Inom=10.2 A, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 8.6; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 9.3; 1. 168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Патрубки с перепадом =210 мм; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина, не более 550 мм; 8. Демонтажный размер, не более 2320 мм;9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-07-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885354 | 298438.34 | 2017-1642 | 2
26 | 2.ИСУП.1104441336 | 22JNA61AA003 | Клапан сильфонный | По типу А10 823-0250/350-125/О; с электроприводом 2-ОГ-4 (э/о) | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура | - | 773 | электропривод | - | 4,25 | нж | под приварку | По типу ТУ 422-14-03/87-A редакция 2008 г. | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.2-15т | - | - | AKU.0120.20UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (AKU_1182551)/AKK_3101136276 | 2B | I | 1 | 108587 | 108587 | 19545.66 | 128132.66 | Реакторное здание (20UJA). Код помещения: 20UJA10R002 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=13.7с, не более; Inom=10.2 A, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 8.6; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 9.3; 1. 168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Патрубки соосны; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина, не более 550 мм; 8. Демонтажный размер, не более 2885 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2020-07-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885354 | 298438.34 | 2017-1642 | 2
27 | 2.ИСУП.1104426912 | 22KBA12AA803 | Клапан быстродействующий запорный | По типу А13 824/З/–0200–100 | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 100 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура | - | 726 | Пневмопривод "НЗ" | - | - | нж | под приварку | По типу ТУ 422-21-08/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.2-19Т | - | - | AKU.0120.20UJA.KBA.TM.TB0003.S0001 (AKU_1174308)/AKK_3101136276 | 2B | I | 1 | 96029 | 96029 | 17285.22 | 113314.22 | Реакторное здание (20UJA); код помещения 20UKA13R803 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=10 s, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7.5; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 8; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; 1. 139,7х14,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=115,5 мм; 3. патрубки с перепадом - 160 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. Строительная длина, не более 430 мм; 9. Демонтажный размер, не более 2065 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - вне оболочки в ЗКД | 2021-12-18 | АЭП;БКП-1;Ооб | 928728 | 463085.5 | 2017-1643 | 2
28 | 2.ИСУП.1104429908 | 22KBA40AA801 | Клапан быстродействующий запорный | По типу А13 824/З/–0200–100 | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 100 | 19.4 | 150 | Теплоноситель 1 контура | - | 726 | Пневмопривод "НЗ" | - | - | нж | под приварку | По типу ТУ 422-21-08/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.2-19Т | - | - | AKU.0120.20UJA.KBA.TM.TB0003.S0001 (AKU_1174308)/AKK_3101136276 | 2B | I | 1 | 92476 | 92476 | 16645.68 | 109121.68 | Реакторное здание (20UJA); код помещения 20UKA13R803 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=10 s, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7.5; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 8; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; 1. 139,7х14,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=115,5 мм; 3. патрубки с перепадом - 160 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. Строительная длина, не более 430 мм; 9. Демонтажный размер, не более 2065 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается.; Установка - вне оболочки в ЗКД | 2021-12-18 | АЭП;БКП-1;Ооб | 928728 | 463085.5 | 2017-1643 | 2
29 | 2.ИСУП.1104430292 | 22KBA50AA801 | Клапан быстродействующий запорный | По типу А13 824/З/–0200–50 | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 50 | 19.4 | 150 | Теплоноситель 1 контура | - | 208.7 | Пневмопривод "НЗ" | - | - | нж | под приварку | По типу ТУ 422-21-08/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.2-19Т | - | - | AKU.0120.20UJA.KBA.TM.TB0003.S0001 (AKU_1174308)/AKK_3101136276 | 2B | I | 1 | 46238 | 46238 | 8322.84 | 54560.84 | Реакторное здание (20UJA); код помещения 20UKA13R803 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=10 s, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 8.9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 6.5; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; 1. 60,3х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=49,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 70 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. Строительная длина, не более 230 мм; 9. Демонтажный размер, не более 1400 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - вне оболочки в ЗКД | 2021-12-18 | АЭП;БКП-1;Ооб | 928750 | 281937.67 | 2017-1643 | 2
30 | 2.ИСУП.1104431205 | 22KBA60AA802 | Клапан быстродействующий запорный | По типу А13 824/З/–0200–50 | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 50 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура | - | 208.7 | Пневмопривод "НЗ" | - | - | нж | под приварку | По типу ТУ 422-21-08/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.2-19Т | - | - | AKU.0120.20UJA.KBA.TM.TB0003.S0001 (AKU_1174308)/AKK_3101136276 | 2B | I | 1 | 48014 | 48014 | 8642.52 | 56656.52 | Реакторное здание (20UJA); код помещения 20UKA13R803 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=10 s, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 8.9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 6.5; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; 1. 60,3х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=49,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 70 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. Строительная длина, не более 230 мм; 9. Демонтажный размер, не более 1400 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - вне оболочки в ЗКД | 2021-12-18 | АЭП;БКП-1;Ооб | 928750 | 281937.67 | 2017-1643 | 2
31 | 2.ИСУП.1104427700 | 32KBA12AA803 | Клапан быстродействующий запорный | По типу А13 824/З/–0200–100 | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 100 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура | - | 726 | Пневмопривод "НЗ" | - | - | нж | под приварку | По типу ТУ 422-21-08/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.3-19Т | - | - | AKU.0120.30UJA.KBA.TM.TB0003.S0001 (AKU_1174308)/AKK_3101136292 | 2B | I | 1 | 96029 | 96029 | 17285.22 | 113314.22 | Реакторное здание (30UJA); код помещения 30UKA13R803 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=10 s, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7.5; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 8; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; 1. 139,7х14,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=115,5 мм; 3. патрубки с перепадом - 160 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. Строительная длина, не более 430 мм; 9. Демонтажный размер, не более 2065 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - вне оболочки в ЗКД | 2022-12-18 | АЭП;БКП-1;Ооб | 928728 | 463085.5 | 2017-1818 | 3
32 | 2.ИСУП.1104428137 | 32KBA12AA802 | Клапан быстродействующий запорный | По типу А13 824/З/–0200–100 | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 100 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура | - | 726 | Пневмопривод "НЗ" | - | - | нж | под приварку | По типу ТУ 422-21-08/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.3-19Т | - | - | AKU.0120.30UJA.KBA.TM.TB0003.S0001 (AKU_1174308)/AKK_3101136292 | 2B | I | 1 | 96029 | 96029 | 17285.22 | 113314.22 | Реакторное здание (30UJA); код помещения 30UKA13R803 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=10 s, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7.5; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 8; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; 1. 139,7х14,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=115,5 мм; 3. патрубки с перепадом - 160 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. Строительная длина, не более 430 мм; 9. Демонтажный размер, не более 2065 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается.; Установка - вне оболочки в ЗКД | 2022-12-18 | АЭП;БКП-1;Ооб | 928728 | 463085.5 | 2017-1818 | 3
33 | 2.ИСУП.1104429042 | 32KBA60AA802 | Клапан быстродействующий запорный | По типу А13 824/З/–0200–50 | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 50 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура | - | 208.7 | Пневмопривод "НЗ" | - | - | нж | под приварку | По типу ТУ 422-21-08/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.3-19Т | - | - | AKU.0120.30UJA.KBA.TM.TB0003.S0001 (AKU_1174308)/AKK_3101136292 | 2B | I | 1 | 48014 | 48014 | 8642.52 | 56656.52 | Реакторное здание (30UJA); код помещения 30UKA13R803 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=10 s, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 8.9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 6.5; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; 1. 60,3х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=49,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 70 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. Строительная длина, не более 230 мм; 9. Демонтажный размер, не более 1400 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - вне оболочки в ЗКД | 2022-12-18 | АЭП;БКП-1;Ооб | 928750 | 281937.67 | 2017-1818 | 3
34 | 2.ИСУП.1104429569 | 32KBA40AA801 | Клапан быстродействующий запорный | По типу А13 824/З/–0200–100 | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 100 | 19.4 | 150 | Теплоноситель 1 контура | - | 726 | Пневмопривод "НЗ" | - | - | нж | под приварку | По типу ТУ 422-21-08/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.3-19Т | - | - | AKU.0120.30UJA.KBA.TM.TB0003.S0001 (AKU_1174308)/AKK_3101136292 | 2B | I | 1 | 92476 | 92476 | 16645.68 | 109121.68 | Реакторное здание (30UJA); код помещения 30UKA13R803 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=10 s, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7.5; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 8; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; 1. 139,7х14,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=115,5 мм; 3. патрубки с перепадом - 160 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. Строительная длина, не более 430 мм; 9. Демонтажный размер, не более 2065 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается.; Установка - вне оболочки в ЗКД | 2022-12-18 | АЭП;БКП-1;Ооб | 928728 | 463085.5 | 2017-1818 | 3
35 | 2.ИСУП.1104430363 | 32KBA50AA801 | Клапан быстродействующий запорный | По типу А13 824/З/–0200–50 | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 50 | 19.4 | 150 | Теплоноситель 1 контура | - | 208.7 | Пневмопривод "НЗ" | - | - | нж | под приварку | По типу ТУ 422-21-08/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.3-19Т | - | - | AKU.0120.30UJA.KBA.TM.TB0003.S0001 (AKU_1174308)/AKK_3101136292 | 2B | I | 1 | 46238 | 46238 | 8322.84 | 54560.84 | Реакторное здание (30UJA); код помещения 30UKA13R803 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=10 s, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 8.9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 6.5; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; 1. 60,3х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=49,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 70 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. Строительная длина, не более 230 мм; 9. Демонтажный размер, не более 1400 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - вне оболочки в ЗКД | 2022-12-18 | АЭП;БКП-1;Ооб | 928750 | 281937.67 | 2017-1818 | 3
36 | 2.ИСУП.1104435163 | 31JNA31AA001 | Клапан сильфонный | По типу А10 823-0250/350-125/О; с электроприводом 2-ОГ-4 (э/о) | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура | - | 773 | электропривод | - | 4,25 | нж | под приварку | По типу ТУ 422-14-03/87-A редакция 2008 г. | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.3-15т | - | - | AKU.0120.30UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (AKU_1182551)/AKK_3101136292 | 2B | I | 1 | 108587 | 108587 | 19545.66 | 128132.66 | Реакторное здание (30UJA). Код помещения: 30UJA10R001 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=13.7 с, не более; Inom=10.2 A, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 8.6; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 9.3; 1. 168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Патрубки с перепадом =210 мм; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина, не более 550 мм; 8. Демонтажный размер, не более 2320 мм;9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2021-07-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885354 | 298438.34 | 2017-1818 | 3
37 | 2.ИСУП.1104435273 | 32LCQ10AA801 | Клапан быстродействующий запорный | По типу А13 824/З/–0110–150 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 150 | 9 | 150 | Продувочная вода | - | 1666 | Пневмопривод "НЗ" (вне оболочки) | - | - | нж | под приварку | По типу ТУ 422-21-08/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.3-10т | - | - | AKU.0120.30UJA.LCQ.TM.TB0001.S0001 (AKU_1174340)/AKK_3101136292 | 2B | I | 1 | 110803 | 110803 | 19944.54 | 130747.54 | Реакторное здание (30UJA). Код помещения: 30UKA04R006 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tср 2...10 c, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9.4; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 168,3х8,8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=153,5 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Строительная дина, не более 550 мм; Демонтажный размер, не более 2010 мм; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - вне оболочки в ЗКД | 2021-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 885378 | 797149.73 | 2017-1818 | 3
38 | 2.ИСУП.1104435990 | 32JNA61AA001 | Клапан сильфонный | По типу А10 823-0250/350-125/О; с электроприводом 2-ОГ-4 (э/о) | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура | - | 773 | электропривод | - | 4,25 | нж | под приварку | По типу ТУ 422-14-03/87-A редакция 2008 г. | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.3-15т | - | - | AKU.0120.30UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (AKU_1182551)/AKK_3101136292 | 2B | I | 1 | 108587 | 108587 | 19545.66 | 128132.66 | Реакторное здание (30UJA). Код помещения: 30UJA10R002 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=13.7с, не более; Inom=10.2 A, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 8.6; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 9.3; 1. 168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Патрубки соосны; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина, не более 550 мм; 8. Демонтажный размер, не более 2885 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2021-07-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885354 | 298438.34 | 2017-1818 | 3
39 | 2.ИСУП.1104436231 | 32LCQ20AA801 | Клапан быстродействующий запорный | По типу А13 824/З/–0110–150 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 150 | 10.7 | 150 | питательная вода | - | 1666 | Пневмопривод "НЗ" (вне оболочки) | - | - | нж | под приварку | По типу ТУ 422-21-08/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.3-10т | - | - | AKU.0120.30UJA.LCQ.TM.TB0001.S0001 (AKU_1174340)/AKK_3101136292 | 2B | I | 1 | 110803 | 110803 | 19944.54 | 130747.54 | Реакторное здание (30UJA). Код помещения: 30UKA04R022 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tср 2...10 c, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9.4; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 168,3х8,8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=153,5 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Строительная дина, не более 550 мм; Демонтажный размер, не более 2010 мм; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - вне оболочки в ЗКД | 2021-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 885340 | 797149.73 | 2017-1818 | 3
40 | 2.ИСУП.1104436892 | 31JNA31AA002 | Клапан сильфонный | По типу А10 823-0250/350-125/О; с электроприводом 2-ОГ-4 (э/о) | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура | - | 773 | электропривод | - | 4,25 | нж | под приварку | По типу ТУ 422-14-03/87-A редакция 2008 г. | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.3-15т | - | - | AKU.0120.30UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (AKU_1182551)/AKK_3101136292 | 2B | I | 1 | 108587 | 108587 | 19545.66 | 128132.66 | Реакторное здание (30UJA). Код помещения: 30UJA10R001 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=13.7 с, не более; Inom=10.2 A, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 8.6; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 9.3; 1. 168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Патрубки с перепадом =210 мм; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина, не более 550 мм; 8. Демонтажный размер, не более 2320 мм;9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2021-07-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885354 | 298438.34 | 2017-1818 | 3
41 | 2.ИСУП.1104436910 | 31JNA31AA003 | Клапан сильфонный | По типу А10 823-0250/350-125/О; с электроприводом 2-ОГ-4 (э/о) | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура | - | 773 | электропривод | - | 4,25 | нж | под приварку | По типу ТУ 422-14-03/87-A редакция 2008 г. | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.3-15т | - | - | AKU.0120.30UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (AKU_1182551)/AKK_3101136292 | 2B | I | 1 | 108587 | 108587 | 19545.66 | 128132.66 | Реакторное здание (30UJA). Код помещения: 30UJA10R001 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=13.7 с, не более; Inom=10.2 A, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 8.6; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 9.3; 1. 168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Патрубки с перепадом =210 мм; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина, не более 550 мм; 8. Демонтажный размер, не более 2320 мм;9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2021-07-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885354 | 298438.34 | 2017-1818 | 3
42 | 2.ИСУП.1104437203 | 31JNA31AA004 | Клапан сильфонный | По типу А10 823-0250/350-125/О; с электроприводом 2-ОГ-4 (э/о) | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура | - | 773 | электропривод | - | 4,25 | нж | под приварку | По типу ТУ 422-14-03/87-A редакция 2008 г. | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.3-15т | - | - | AKU.0120.30UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (AKU_1182551)/AKK_3101136292 | 2B | I | 1 | 108587 | 108587 | 19545.66 | 128132.66 | Реакторное здание (30UJA). Код помещения: 30UJA10R001 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=13.7 с, не более; Inom=10.2 A, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 8.6; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 9.3; 1. 168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Патрубки с перепадом =210 мм; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина, не более 550 мм; 8. Демонтажный размер, не более 2320 мм;9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2021-07-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885354 | 298438.34 | 2017-1818 | 3
43 | 2.ИСУП.1104439305 | 32JNA61AA002 | Клапан сильфонный | По типу А10 823-0250/350-125/О; с электроприводом 2-ОГ-4 (э/о) | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура | - | 773 | электропривод | - | 4,25 | нж | под приварку | По типу ТУ 422-14-03/87-A редакция 2008 г. | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.3-15т | - | - | AKU.0120.30UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (AKU_1182551)/AKK_3101136292 | 2B | I | 1 | 108587 | 108587 | 19545.66 | 128132.66 | Реакторное здание (30UJA). Код помещения: 30UJA10R002 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=13.7с, не более; Inom=10.2 A, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 8.6; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 9.3; 1. 168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Патрубки соосны; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина, не более 550 мм; 8. Демонтажный размер, не более 2885 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2021-07-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885354 | 298438.34 | 2017-1818 | 3
44 | 2.ИСУП.1104440406 | 32JNA61AA003 | Клапан сильфонный | По типу А10 823-0250/350-125/О; с электроприводом 2-ОГ-4 (э/о) | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура | - | 773 | электропривод | - | 4,25 | нж | под приварку | По типу ТУ 422-14-03/87-A редакция 2008 г. | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.3-15т | - | - | AKU.0120.30UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (AKU_1182551)/AKK_3101136292 | 2B | I | 1 | 108587 | 108587 | 19545.66 | 128132.66 | Реакторное здание (30UJA). Код помещения: 30UJA10R002 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=13.7с, не более; Inom=10.2 A, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 8.6; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 9.3; 1. 168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Патрубки соосны; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина, не более 550 мм; 8. Демонтажный размер, не более 2885 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2021-07-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885354 | 298438.34 | 2017-1818 | 3
45 | 2.ИСУП.1104442747 | 32JNA61AA004 | Клапан сильфонный | По типу А10 823-0250/350-125/О; с электроприводом 2-ОГ-4 (э/о) | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура | - | 773 | электропривод | - | 4,25 | нж | под приварку | По типу ТУ 422-14-03/87-A редакция 2008 г. | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.3-15т | - | - | AKU.0120.30UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (AKU_1182551)/AKK_3101136292 | 2B | I | 1 | 108587 | 108587 | 19545.66 | 128132.66 | Реакторное здание (30UJA). Код помещения: 30UJA10R002 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=13.7с, не более; Inom=10.2 A, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 8.6; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 9.3; 1. 168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Патрубки соосны; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина, не более 550 мм; 8. Демонтажный размер, не более 2885 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2021-07-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885354 | 298438.34 | 2017-1818 | 3
46 | 2.ИСУП.1104434792 | 41JNA31AA002 | Клапан сильфонный | По типу А10 823-0250/350-125/О; с электроприводом 2-ОГ-4 (э/о) | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура | - | 773 | электропривод | - | 4,25 | нж | под приварку | По типу ТУ 422-14-03/87-A редакция 2008 г. | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.4-15т | - | - | AKU.0120.40UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (AKU_1182551)/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 108587 | 108587 | 19545.66 | 128132.66 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA10R001 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=13.7 с, не более; Inom=10.2 A, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 8.6; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 9.3; 1. 168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Патрубки с перепадом =210 мм; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина, не более 550 мм; 8. Демонтажный размер, не более 2320 мм;9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2022-07-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885354 | 298438.34 | 2017-1822 | 4
47 | 2.ИСУП.1104437697 | 42JNA61AA002 | Клапан сильфонный | По типу А10 823-0250/350-125/О; с электроприводом 2-ОГ-4 (э/о) | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура | - | 773 | электропривод | - | 4,25 | нж | под приварку | По типу ТУ 422-14-03/87-A редакция 2008 г. | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.4-15т | - | - | AKU.0120.40UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (AKU_1182551)/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 108587 | 108587 | 19545.66 | 128132.66 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA10R002 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=13.7с, не более; Inom=10.2 A, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 8.6; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 9.3; 1. 168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Патрубки соосны; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина, не более 550 мм; 8. Демонтажный размер, не более 2885 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2022-07-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885354 | 298438.34 | 2017-1822 | 4
48 | 2.ИСУП.1104437941 | 41JNA31AA004 | Клапан сильфонный | По типу А10 823-0250/350-125/О; с электроприводом 2-ОГ-4 (э/о) | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура | - | 773 | электропривод | - | 4,25 | нж | под приварку | По типу ТУ 422-14-03/87-A редакция 2008 г. | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.4-15т | - | - | AKU.0120.40UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (AKU_1182551)/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 108587 | 108587 | 19545.66 | 128132.66 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA10R001 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=13.7 с, не более; Inom=10.2 A, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 8.6; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 9.3; 1. 168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Патрубки с перепадом =210 мм; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина, не более 550 мм; 8. Демонтажный размер, не более 2320 мм;9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2022-07-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885354 | 298438.34 | 2017-1822 | 4
49 | 2.ИСУП.1104438129 | 41JNA31AA003 | Клапан сильфонный | По типу А10 823-0250/350-125/О; с электроприводом 2-ОГ-4 (э/о) | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура | - | 773 | электропривод | - | 4,25 | нж | под приварку | По типу ТУ 422-14-03/87-A редакция 2008 г. | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.4-15т | - | - | AKU.0120.40UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (AKU_1182551)/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 108587 | 108587 | 19545.66 | 128132.66 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA10R001 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=13.7 с, не более; Inom=10.2 A, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 8.6; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 9.3; 1. 168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Патрубки с перепадом =210 мм; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина, не более 550 мм; 8. Демонтажный размер, не более 2320 мм;9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2022-07-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885354 | 298438.34 | 2017-1822 | 4
50 | 2.ИСУП.1104438583 | 41JNA31AA001 | Клапан сильфонный | По типу А10 823-0250/350-125/О; с электроприводом 2-ОГ-4 (э/о) | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура | - | 773 | электропривод | - | 4,25 | нж | под приварку | По типу ТУ 422-14-03/87-A редакция 2008 г. | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.4-15т | - | - | AKU.0120.40UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (AKU_1182551)/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 108587 | 108587 | 19545.66 | 128132.66 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA10R001 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=13.7 с, не более; Inom=10.2 A, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 8.6; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 9.3; 1. 168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Патрубки с перепадом =210 мм; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина, не более 550 мм; 8. Демонтажный размер, не более 2320 мм;9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2022-07-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885354 | 298438.34 | 2017-1822 | 4
51 | 2.ИСУП.1104441385 | 42JNA61AA003 | Клапан сильфонный | По типу А10 823-0250/350-125/О; с электроприводом 2-ОГ-4 (э/о) | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура | - | 773 | электропривод | - | 4,25 | нж | под приварку | По типу ТУ 422-14-03/87-A редакция 2008 г. | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.4-15т | - | - | AKU.0120.40UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (AKU_1182551)/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 108587 | 108587 | 19545.66 | 128132.66 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA10R002 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=13.7с, не более; Inom=10.2 A, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 8.6; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 9.3; 1. 168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Патрубки соосны; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина, не более 550 мм; 8. Демонтажный размер, не более 2885 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2022-07-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885354 | 298438.34 | 2017-1822 | 4
52 | 2.ИСУП.1104442697 | 42JNA61AA001 | Клапан сильфонный | По типу А10 823-0250/350-125/О; с электроприводом 2-ОГ-4 (э/о) | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура | - | 773 | электропривод | - | 4,25 | нж | под приварку | По типу ТУ 422-14-03/87-A редакция 2008 г. | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.4-15т | - | - | AKU.0120.40UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (AKU_1182551)/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 108587 | 108587 | 19545.66 | 128132.66 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA10R002 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=13.7с, не более; Inom=10.2 A, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 8.6; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 9.3; 1. 168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Патрубки соосны; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина, не более 550 мм; 8. Демонтажный размер, не более 2885 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2022-07-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885354 | 298438.34 | 2017-1822 | 4
53 | 2.ИСУП.1104444054 | 42KBA12AA803 | Клапан быстродействующий запорный | По типу А13 824/З/–0200–100 | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 100 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура | - | 726 | Пневмопривод "НЗ" | - | - | нж | под приварку | По типу ТУ 422-21-08/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.4-19Т | - | - | AKU.0120.40UJA.KBA.TM.TB0003.S0001 (AKU_1174308)/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 96029 | 96029 | 17285.22 | 113314.22 | Реакторное здание (10UJA); код помещения 10UKA13R803 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=10 s, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7.5; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 8; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; 1. 139,7х14,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=115,5 мм; 3. патрубки с перепадом - 160 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. Строительная длина, не более 430 мм; 9. Демонтажный размер, не более 2065 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - вне оболочки в ЗКД | 2023-12-18 | АЭП;БКП-1;Ооб | 928728 | 463085.5 | 2017-1822 | 4
54 | 2.ИСУП.1104446878 | 42KBA60AA802 | Клапан быстродействующий запорный | По типу А13 824/З/–0200–50 | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 50 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура | - | 208.7 | Пневмопривод "НЗ" | - | - | нж | под приварку | По типу ТУ 422-21-08/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.4-19Т | - | - | AKU.0120.40UJA.KBA.TM.TB0003.S0001 (AKU_1174308)/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 48014 | 48014 | 8642.52 | 56656.52 | Реакторное здание (10UJA); код помещения 10UKA13R803 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=10 s, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 8.9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 6.5; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; 1. 60,3х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=49,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 70 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. Строительная длина, не более 230 мм; 9. Демонтажный размер, не более 1400 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - вне оболочки в ЗКД | 2023-12-18 | АЭП;БКП-1;Ооб | 928750 | 281937.67 | 2017-1822 | 4
55 | 2.ИСУП.1104447127 | 42KBA50AA801 | Клапан быстродействующий запорный | По типу А13 824/З/–0200–50 | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 50 | 19.4 | 150 | Теплоноситель 1 контура | - | 208.7 | Пневмопривод "НЗ" | - | - | нж | под приварку | По типу ТУ 422-21-08/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.4-19Т | - | - | AKU.0120.40UJA.KBA.TM.TB0003.S0001 (AKU_1174308)/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 46238 | 46238 | 8322.84 | 54560.84 | Реакторное здание (10UJA); код помещения 10UKA13R803 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=10 s, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 8.9; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 6.5; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; 1. 60,3х6,3 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=49,9 мм; 3. патрубки с перепадом - 70 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. Строительная длина, не более 230 мм; 9. Демонтажный размер, не более 1400 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается; Установка - вне оболочки в ЗКД | 2023-12-18 | АЭП;БКП-1;Ооб | 928750 | 281937.67 | 2017-1822 | 4
56 | 2.ИСУП.1104447382 | 42KBA40AA801 | Клапан быстродействующий запорный | По типу А13 824/З/–0200–100 | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 100 | 19.4 | 150 | Теплоноситель 1 контура | - | 726 | Пневмопривод "НЗ" | - | - | нж | под приварку | По типу ТУ 422-21-08/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.4-19Т | - | - | AKU.0120.40UJA.KBA.TM.TB0003.S0001 (AKU_1174308)/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 92476 | 92476 | 16645.68 | 109121.68 | Реакторное здание (10UJA); код помещения 10UKA13R803 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=10 s, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7.5; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 8; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; 1. 139,7х14,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=115,5 мм; 3. патрубки с перепадом - 160 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. Строительная длина, не более 430 мм; 9. Демонтажный размер, не более 2065 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается.; Установка - вне оболочки в ЗКД | 2023-12-18 | АЭП;БКП-1;Ооб | 928728 | 463085.5 | 2017-1822 | 4
57 | 2.ИСУП.1104448156 | 42JNA61AA004 | Клапан сильфонный | По типу А10 823-0250/350-125/О; с электроприводом 2-ОГ-4 (э/о) | 2BIIa | QA2 | оборудование | 125 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура | - | 773 | электропривод | - | 4,25 | нж | под приварку | По типу ТУ 422-14-03/87-A редакция 2008 г. | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.4-15т | - | - | AKU.0120.40UJA.JNA.TM.TB0001.S0002 (AKU_1182551)/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 108587 | 108587 | 19545.66 | 128132.66 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UJA10R002 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=13.7с, не более; Inom=10.2 A, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 8.6; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 9.3; 1. 168,3х16 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=140,9 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Патрубки соосны; 5. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 6. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 7. Строительная длина, не более 550 мм; 8. Демонтажный размер, не более 2885 мм; 9. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - под оболочкой в ЗКД | 2022-07-01 | АЭП;БКП-1;ООб | 885354 | 298438.34 | 2017-1822 | 4
58 | 2.ИСУП.1104450538 | 42KBA12AA802 | Клапан быстродействующий запорный | По типу А13 824/З/–0200–100 | 2BIIIa | QA2 | оборудование | 100 | 17.64 | 350 | Теплоноситель 1 контура | - | 726 | Пневмопривод "НЗ" | - | - | нж | под приварку | По типу ТУ 422-21-08/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.4-19Т | - | - | AKU.0120.40UJA.KBA.TM.TB0003.S0001 (AKU_1174308)/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 96029 | 96029 | 17285.22 | 113314.22 | Реакторное здание (10UJA); код помещения 10UKA13R803 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tсраб=10 s, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 7.5; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 8; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; 1. 139,7х14,2 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=115,5 мм; 3. патрубки с перепадом - 160 мм; 4. Материал корпуса - нж; 5. Элемент крепления электропривода; 6. Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; 7. Нагрузки принять по НП-068-05 в соответствии с DN, параметрами и материалом; 8. Строительная длина, не более 430 мм; 9. Демонтажный размер, не более 2065 мм; 10. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в меньшую сторону не ограничивается. Отклонение массы предлагаемой арматуры-аналога в пределах +10% от предусмотренной проектом допускается.; Установка - вне оболочки в ЗКД | 2023-12-18 | АЭП;БКП-1;Ооб | 928728 | 463085.5 | 2017-1822 | 4
59 | 2.ИСУП.1104450719 | 42LCQ20AA801 | Клапан быстродействующий запорный | По типу А13 824/З/–0110–150 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 150 | 10.7 | 150 | питательная вода | - | 1666 | Пневмопривод "НЗ" (вне оболочки) | - | - | нж | под приварку | По типу ТУ 422-21-08/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.4-10т | - | - | AKU.0120.40UJA.LCQ.TM.TB0001.S0001 (AKU_1174340)/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 110803 | 110803 | 19944.54 | 130747.54 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UKA04R022 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tср 2...10 c, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9.4; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 168,3х8,8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=153,5 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Строительная дина, не более 550 мм; Демонтажный размер, не более 2010 мм; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - вне оболочки в ЗКД | 2022-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 885340 | 797149.73 | 2017-1822 | 4
60 | 2.ИСУП.1104451903 | 42LCQ10AA801 | Клапан быстродействующий запорный | По типу А13 824/З/–0110–150 | 2BIIa | QA2 | оборудование | 150 | 9 | 150 | Продувочная вода | - | 1666 | Пневмопривод "НЗ" (вне оболочки) | - | - | нж | под приварку | По типу ТУ 422-21-08/08 | AKU-PAA0001 | ЛСР 02-01.4-10т | - | - | AKU.0120.40UJA.LCQ.TM.TB0001.S0001 (AKU_1174340)/AKK_3101136285 | 2B | I | 1 | 110803 | 110803 | 19944.54 | 130747.54 | Реакторное здание (10UJA). Код помещения: 10UKA04R006 | Ringo Valvulas S.L. | Испания | tср 2...10 c, не более; Коэф. гидр. сопр. на золотник: 9.4; Коэф. гидр. сопр. под золотник: 7.5; 1. 168,3х8,8 -типоразмер присоединяемой трубы; 2. Др=153,5 мм; 3. Материал корпуса - 08Х18Н10Т; 4. Тип разделки кромок- 1-25-1(С-42); Тип присоединения к трубопроводу-под приварку; Строительная дина, не более 550 мм; Демонтажный размер, не более 2010 мм; Климатическое исполнение и категория размещения - T, 4; Тип атмосферы при эксплуатации - III; Условия хранения - 6; Установка - вне оболочки в ЗКД | 2022-10-28 | АЭП;БКП-1;ООб | 885378 | 797149.73 | 2017-1822 | 4
[27 empty] | 60 | 5876352 | 5876352 | 1057743.36 | 6934095.36
От Поставщика
АО "ОКАН"
Исполнительный директор
С.С.Тихонов